附件3

第三方现场节能量审核规程

一、适用范围

本指南适用于审核机构对节能项目的节能量审核工作。

二、审核依据

（一）《企业节能量计算方法》（GB/T 13234-2009）。

（二）有关法律法规、国家及行业标准和规范。

（三）节能项目相关材料。

三、审核原则和方法

（一）审核机构应当遵循客观独立、公平公正、诚实守信、实事求是的原则开展审核工作。

（二）审核机构应当采用文档查阅、现场观察、计量测试、分析计算、随机访问和座谈会等方法进行审核。

（三）审核机构应当保守受审核方的商业秘密，不得影响受审核方的正常生产经营活动。

四、审核内容

审核机构应围绕项目完成后的实际节能量进行审查与核实，主要审核内容包括项目基准能耗状况、项目实施后能耗状况、能源管理和计量体系、能耗泄漏四个方面：

（一）项目基准能耗状况

在确定项目基准能耗状况前应划定项目边界。项目基准能耗状况指项目实施前规定时间段内，项目边界范围内所有用能环节的各种能源消耗情况。主要审核内容包括：

1．项目工艺流程图。

2．项目范围内各产品（工序）的产量统计记录（制成品、在制品、半成品等根据行业规定的折算方法确定）。

3．项目能源消耗平衡表和能流图。

4．项目范围内重点用能设备的运行记录（如动力车间抄表卡、记录簿、各车间用电及各种能源的记录簿等）。

5．耗能工质消耗情况。

6．项目能源输入输出和消耗台账，能源统计报表、财务帐表以及各种原始凭证。

（二）项目实施后能耗状况

项目实施后能耗状况指项目完成并稳定运行后规定时间段内，项目范围内所有用能环节的各种能源消耗情况。主要审核内容包括：

1．项目完成情况。

2．其他审核内容参照项目基准能耗状况审核内容。

（三）能源管理和计量体系

能源管理和计量体系主要审核内容包括：

1．受审核方能源管理组织结构、人员和制度。

2．项目能源计量设备的配备率、完好率和周检率。

3．能源输入输出的监测检验报告和主要用能设备的运行效率检测报告。

（四）能耗泄漏

能耗泄漏指节能措施对项目范围以外能耗产生的正面或负面影响，必要时还应考虑技术以外影响能耗的因素。主要审核内容包括：

1．相关工序的基准能耗状况。

2．项目实施后相关工序能耗状况变化。

五、审核程序

接受审核委托后，审核机构应按照一定的程序进行审核，主要步骤为审核准备、文件审查、基准能耗状况现场审核以及实际节能量现场审核。审核机构可以根据项目的实际情况对审核程序进行适当的调整。

（一）审核准备

根据节能量审核委托要求，组建审核组，并与受审核方就审核事宜建立初步联系。

（二）文件审查

对节能项目相关材料进行评审，分析受审核方采取的节能措施是否合理可行，并对受审核方预计的节能量进行初步校验，提出需要现场审核验证的问题。

（三）基准能耗状况现场审核

1．现场审核准备

（1）编制审核计划，应包括审核目的、审核范围、现场审核的时间和地点、审核组成员等内容。

（2）审核组工作分工，根据审核员的专业背景、实践经验等，进行具体审核工作分配。

（3）准备工作文件，包括检查表、证据记录信息表格、会议记录等。

2．现场审核实施

（1）宣布审核计划，向受审核方的有关人员介绍审核的目的和方式，明确审核范围和受审核方参加人员。

（2）收集和验证信息，收集与节能项目相关的信息并加以验证，并完成记录作为审核发现。对不符合内容，请受审核方作出解释。

（3）形成审核结论，审核人员就审核发现以及在审核过程中所收集的其他信息进行讨论，直至达成一致。

（四）审核质量保证

为提高审核发现与结论的可靠性，审核人员在证据收集过程中，应遵循以下原则：

1．多角度取证原则：对任何可能影响审核结论的证据，可采取数据追溯或计算检验等方法，从多个角度予以验证。

2．交叉检查原则：如果存在多种确定节能量的方法，应进行交叉检查，提高审核发现和审核结论的可信度。

3．外部评价原则：在无法进行实际观测或判断的情况下，可以借助客观第三方的评价，例如相关检测机构出具的检测报告等。

六、审核报告

（一）审核报告按统一要求和格式编写（详见附录A、B）。

（二）审核机构应按照节能量审核委托方的要求，按时提交审核报告，并报送有关部门。

（三）审核机构对审核报告的真实性负责，承担相应法律责任。

附录A：节能技改项目节能量审核报告（样式）

附录B：合同能源管理项目节能量审核报告（样式）

附录A：

节能技改项目

现场节能量审核报告

项目名称：

用能单位：       XX    公司

审核机构：        （加盖公章）

负 责 人：

编制日期：     年   月   日

一、审核情况表

| 审核项目 | 名称 |  |  |  | 所属单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 审核组 组成 | 组长 |  |  | 所在机构 |  |  |  |
|  | 成员 |  |  | 所在机构 |  |  |  |
| 审核日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核目的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核技术 指标 | 名 称 |  | 项目实施前 (201 年 月-201 年 月) |  |  | 项目实施后 (201 年 月-201 年 月) |  |
|  | 项目年节能量 |  |  |  |  |  |  |
| 审核结论 | 审核结论： 1、该项目内容为 ，改造时，依托的主体装置已投产2年以上。 2、项目计划总投资 万元，其中技术设备投资 万元（已完工项目均为实际投资），该项目于201 年 月开工建设，截止2015年底已完成投资 万元，占计划总投资的 %（已建成项目说明建成投运时间）。 3、经审核，该项目实施后实际（或预期）年节能量为 吨标准煤。 受审核方法人代表： 受审核方公章： 审核组长: 审核员: 审核机构盖章： |  |  |  |  |  |  |

二、受审核方及项目简介

1、受审核方基本情况。项目申报单位性质、主要产品、生产流程、产值、总体用能情况等，应详细说明项目申报单位近3年的生产经营和能源消耗情况。

2、受审核项目的工艺流程及其重点耗能设备在生产中的作用。说明受审核项目节能原理、工艺流程、使用的重点耗能设备，以及项目批复文件、施工和竣工验收文件。画出项目工艺示意图。

3、受审核项目投资情况。包括项目实际开工、竣工时间、实际投资额等，要重点说明审核项目财务报表、招标文件、购买设备合同和发票、施工合同情况，同时要说明项目现场实地核实情况。

三、审核过程描述

1、审核的部门及活动。说明审核部门名称、性质、地址、邮编、法人代表、项目联系人及联系方式及总体情况介绍，审核小组人员构成等。

2、审核的时间安排。说明审核小组接受任务、启动审核工作、实施现场审核、结束现场审核、完成数据整理及分析工作以及《现场审核报告》编写的时间安排。

3、审核实施。详细说明实施方法、工作内容，列出审核实施日程表。审核机构应现场收集与项目相关的信息，并加以验证，并制作现场审核检查表，列明审核内容、审核依据和审核证据。现场审核所查阅的重要记录及资料要复印存档备查，列出所审核的客观资料清单。搜集的客观资料至少应包含（1）项目设备采购合同、发票、与项目相关财务资料；（2）能源台帐；（3）计量检测设备检定证书；（4）与项目相关的生产记录；（5）与项目相关的能耗记录；（6）项目现场照片；（7）项目如涉及用煤，需提供煤质分析化验单。

现场审核检查表和证明材料附在第八点的附件中。

四、节能技术措施描述

1、技术原理或工艺特点。针对项目详细说明节能技术改造原理和措施，项目改造前存在的主要问题、节能潜力分析。

2、技术指标。针对项目详细说明改造前后相关技术指标及变化情况、检测情况。如有多个子项目，要分别进行说明和描述。

3、节能效果。针对项目详细说明所取得的节能效果，明确说明数据来源，数据来源要有科学的客观依据。

五、项目边界

1、项目边界确定。根据项目的具体内容，合理选择系统范围，明确系统边界，说明边界确定的理由。

2、项目边界图。画出项目改造前后的边界图并进行说明，明确标示出关键计量器具的安装位置。

六、项目实施前、后能源利用情况

1、项目实施前、后的生产情况。原则上以项目实施前一年作为基准期，说明项目依附主体生产能力、投产时间，以及是否属于淘汰落后工艺和设备等。说明生产报表、计量器具配备等客观记录审核情况，详细说明数据来源的客观依据。

2、项目实施前、后能源消费情况。说明现场勘查及必要的测试情况，说明收集、审核能耗报表、计量器具配备等客观记录情况，详细说明数据来源的客观依据。列出项目实施前、后能源消耗情况表。

3、重点用能工艺设备情况：说明与项目相关的重点用能设备实际运行情况，是否属于淘汰落后。列出项目相关重点用能设备一览表，包括设备名称、型号及规格、数量、出厂日期等。

4、项目实施前、后能量平衡表。全厂和项目的能量平衡表，重点说明项目的能量消费情况和数据来源。

七、项目节能量监测

详细说明项目相适应的节能量监测体系、监测方法和计量统计的档案管理制度，以确保项目实施过程中和建成后，可以持续地获取所有必要数据，且相关的数据计量统计能够被核查。

1、能源计量器具配备与管理。除说明全厂情况外，要重点详细说明项目边界相关的计量器具，列出项目边界相关计量器具一览表，包括计量器具名称、安装位置、数量、量程/精度等级、检定校准有效期、型号等。

2、能源统计与上报制度。除说明全厂情况外，要重点详细说明项目的能源统计及档案管理制度，确保项目节能量可核查。

3、重点用能工艺设备运行监测。重点说明设备能源利用效率监测情况，可以是在线监测或定期检测。

八、实际年节能量

1、确定方法选用。要根据项目边界详细说明确定方法选用原则和考虑因素，及具体的计算方法。如果存在多种确定节能量的方法，应进行交叉验算，提高审核结论的可信度。

2、节能量确定。根据国家公布的节能量确定原则计算节能量。要列出详细的计算过程。对于节能率、单位节能量投资额等技术经济指标明显偏离正常值的，应从多个角度进行验证，并进行特别说明。

九、报告附件

1、项目节能量审核委托文件

2、项目节能量审核人员名单

3、必要的证明材料

附录B：

合同能源管理项目

现场节能量审核报告

项目名称：

用能单位：       XX    公司

节能服务公司：   XX    公司

审核机构：        （加盖公章）

负 责 人：

编制日期：     年   月   日

| 节能服务公司 基本情况 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 | 姓 名 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  | 手 机 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 职 务 |  |  |  |  |  |  |  | 座 机 |  |  |  |  |  |  |
| 用能单位基本情况 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改造前年综合能源消费量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目联系人 | 姓 名 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  | 手 机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 职 务 |  |  |  |  |  |  |  |  | 座 机 |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资（万元） |  |  |  |  | 节能服务公司投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 用能单位投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 |  |  |  | 项目开工日期 |  |  |  |  | 项目完工日期 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目改造内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目年综合节能量（吨标准煤/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节电（万千瓦时/年） |  |  |  |  | 节油（吨标油/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节煤（吨标准煤/年） |  |  |  |  | 其 它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目审核情况 | 审核机构名称 |  |  |  |  | 现场审核日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场审核负责人 |  | 姓 名 |  |  | 手机 |  |  |  |  |  | 座机 |  |  |  |  |
|  | 现场审核人员名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 审核结论： 1、合同原件与申报材料的合同一致，且真实有效、双章齐全。 2、节能改造的内容与合同约定的内容一致。 3、本项目为节能效益分享型合同能源管理项目，截止到审核日，用能单位已支付服务公司的节能效益分享款金额为 元。 4、本项目投资额为 元。其中主要投资 。节能服务公司投资比例为 %。 5、项目于201 年 月 日投入运行。经现场审核，节能量为 吨标准煤。 受审核方法人代表： 审核组长: 受审核方盖章： 审核员: 审核机构盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、审核情况表

二、节能服务公司基本情况

1、节能服务公司简介

2、节能服务公司主要产品技术

三、项目用能单位及项目简介

1、项目用能单位基本情况

2、项目的工艺流程、投资及使用情况

四、现场核查过程描述

1、现场核查机构及人员

负责本合同能源管理项目现场核查工作的机构是xx单位，现场核查小组由xx、xx审核员组成。

2、现场核查的时间安排

审核小组于20xx年x月x日正式接受该项目的现场核查任务，x月x日开始进行项目文件审核工作。x月x日审核小组出发到项目承担单位进行项目现场核查工作，x月x日结束现场核查工作，x月x日审核小组完成数据整理及分析工作以及《现场核查报告》的编写。

3、现场核查过程

依据《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》（国办发[2010]25号）、《财政奖励合同能源管理项目评审和现场核查工作指南》、企业提交的财政奖励资金申请报告和相关国家标准、行业标准及设备标准等，核查小组到该项目实施现场对项目真实性、符合性和准确性进行核查，并现场测算节能量。

本项目现场核实改造内容为：

五、现场核查内容

1、项目情况

2、合同文本

3、节能效益的分享方式

4、项目进展及运行情况

5、项目投资情况

6、项目建设实施内容

7、项目用能计量装置情况

六、项目采用的节能技术及产品

1 、技术原理或工艺特点

2 、技术经济指标

七、项目节能量计算

1、 项目边界描述

2、 项目改造前基准能耗指标核实情况

3 、项目改造后能耗指标核实情况

4、 项目节能量计算方法及结果

八、项目现场核查结论